Guía de Ejercicios

Ciclo de Compresión de Vapor y Bomba de Calor

Ejercicios resueltos compatibles con el simulador · 6 casos graduados

Programa de Termodinámica Aplicada

Junio de 2026

# Cómo usar esta guía

Cada ejercicio incluye su enunciado, los parámetros que deben introducirse en el simulador y la resolución completa con los estados termodinámicos, los resultados y los cálculos paso a paso. Los seis ejercicios disponen de un archivo de configuración en formato JSON, listo para cargarse directamente en la aplicación.

Para cargar un ejercicio en el simulador:

- Abra el archivo Simulador_Ciclo_Refrigeracion.html en su navegador.

- En la barra de herramientas superior, pulse el botón «📂 Cargar».

- Seleccione el archivo JSON correspondiente al ejercicio (carpeta «Ejercicios»).

- La aplicación cargará automáticamente todos los parámetros y mostrará la solución, los diagramas y los balances.

Los valores de las soluciones se obtuvieron con el mismo modelo termodinámico del simulador, cuyas propiedades proceden de tablas de saturación generadas con CoolProp. El error típico del COP es inferior al 1.5 % respecto a CoolProp completo.

Resumen de los ejercicios

| N.º | Tema | Refrigerante | Modo | Unidades |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Refrigeración básica con R134a | R134a | Refrigeración | SI |
| 2 | Bomba de calor para calefacción con R410A | R410A | Bomba de calor | SI |
| 3 | Efecto del sobrecalentamiento y subenfriamiento con R290 | R290 | Refrigeración | SI |
| 4 | Refrigeración industrial con amoniaco | R717 | Refrigeración | SI |
| 5 | Aire acondicionado con flujo másico conocido | R410A | Refrigeración | SI |
| 6 | Sistema en unidades inglesas | R134a | Refrigeración | Inglés |

# Ejercicio 1 — Refrigeración básica con R134a (cámara comercial)

Enunciado

Una cámara de refrigeración comercial requiere una capacidad frigorífica de 8 kW. El sistema opera con refrigerante R134a, con una temperatura de evaporación de −10 °C y una temperatura de condensación de 40 °C. El refrigerante abandona el evaporador con 5 K de sobrecalentamiento y el condensador con 5 K de subenfriamiento. El compresor presenta una eficiencia isentrópica del 80 %. Determine los cuatro estados termodinámicos del ciclo, el flujo másico de refrigerante, la potencia consumida por el compresor, el calor cedido en el condensador y el coeficiente de desempeño (COP) de refrigeración.

Datos para cargar en la aplicación  ·  archivo: E1_R134a_REF.json

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Refrigerante | R134a |
| Modo de operación | Refrigeración |
| Sistema de unidades | Internacional (SI) |
| Temperatura de evaporación | -10.0 °C |
| Temperatura de condensación | 40.0 °C |
| Sobrecalentamiento | 5.0 K |
| Subenfriamiento | 5.0 K |
| Eficiencia isentrópica | 0.80 |
| Dimensionamiento | Capacidad del efecto útil |
| Valor | 8.00 kW |

Resolución — Estados termodinámicos

| Estado | P [bar] | T [°C] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 · Salida del evaporador | 2.006 | -5.00 | 396.93 | 1.7494 | — |
| 2 · Descarga del compresor | 10.166 | 59.56 | 440.33 | 1.7758 | — |
| 3 · Salida del condensador | 10.166 | 35.00 | 248.92 | 1.1664 | — |
| 4 · Salida de la válvula | 2.006 | -10.00 | 248.92 | 1.1871 | 0.302 |

Resultados

| Magnitud | Resultado |
| --- | --- |
| Flujo másico (ṁ) | 0.0540 kg/s |
| Calor específico de evaporación (q_L) | 148.01 kJ/kg |
| Calor específico de condensación (q_H) | 191.42 kJ/kg |
| Trabajo específico de compresión (w_c) | 43.41 kJ/kg |
| Potencia de refrigeración (Q̇L) | 8.000 kW |
| Calor cedido en el condensador (Q̇H) | 10.346 kW |
| Potencia del compresor (Ẇc) | 2.346 kW |
| COP de refrigeración | 3.410 |
| COP de bomba de calor | 4.410 |

Cálculos realizados

q_L = h1 − h4 = 396.93 − 248.92 = 148.01 kJ/kg

q_H = h2 − h3 = 440.33 − 248.92 = 191.42 kJ/kg

w_c = h2 − h1 = 440.33 − 396.93 = 43.41 kJ/kg

ṁ = Q̇ / q = 8.000 / 148.01  →  ṁ = 0.0540 kg/s

Q̇L = ṁ · q_L = 0.0540 × 148.01 = 8.000 kW

Q̇H = ṁ · q_H = 0.0540 × 191.42 = 10.346 kW

Ẇc = ṁ · w_c = 0.0540 × 43.41 = 2.346 kW

COP_R  = q_L / w_c = 148.01 / 43.41 = 3.410

COP_HP = q_H / w_c = 191.42 / 43.41 = 4.410

Verificación 1ª ley:  Q̇H = Q̇L + Ẇc  →  10.346 ≈ 10.346 kW

# Ejercicio 2 — Bomba de calor para calefacción con R410A

Enunciado

Una bomba de calor destinada a calefacción debe entregar 12 kW de calor a un local. Emplea R410A, con evaporación a 2 °C (toma calor del aire exterior) y condensación a 50 °C. El sobrecalentamiento es de 5 K y el subenfriamiento de 3 K; la eficiencia isentrópica del compresor es del 78 %. Determine el flujo másico de refrigerante, la potencia consumida por el compresor, el calor absorbido en el evaporador y el COP como bomba de calor. Recuerde que, en modo bomba de calor, el efecto útil es el calor cedido en el condensador, por lo que la capacidad especificada (12 kW) corresponde a Q̇H.

Datos para cargar en la aplicación  ·  archivo: E2_R410A_BC.json

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Refrigerante | R410A |
| Modo de operación | Bomba de calor |
| Sistema de unidades | Internacional (SI) |
| Temperatura de evaporación | 2.0 °C |
| Temperatura de condensación | 50.0 °C |
| Sobrecalentamiento | 5.0 K |
| Subenfriamiento | 3.0 K |
| Eficiencia isentrópica | 0.78 |
| Dimensionamiento | Capacidad del efecto útil |
| Valor | 12.00 kW |

Resolución — Estados termodinámicos

| Estado | P [bar] | T [°C] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 · Salida del evaporador | 8.502 | 7.00 | 427.10 | 1.8252 | — |
| 2 · Descarga del compresor | 30.630 | 84.09 | 473.93 | 1.8543 | — |
| 3 · Salida del condensador | 30.630 | 47.00 | 279.09 | 1.2591 | — |
| 4 · Salida de la válvula | 8.502 | 2.00 | 279.09 | 1.2874 | 0.347 |

Resultados

| Magnitud | Resultado |
| --- | --- |
| Flujo másico (ṁ) | 0.0616 kg/s |
| Calor específico de evaporación (q_L) | 148.01 kJ/kg |
| Calor específico de condensación (q_H) | 194.83 kJ/kg |
| Trabajo específico de compresión (w_c) | 46.83 kJ/kg |
| Potencia de refrigeración (Q̇L) | 9.116 kW |
| Calor cedido en el condensador (Q̇H) | 12.000 kW |
| Potencia del compresor (Ẇc) | 2.884 kW |
| COP de refrigeración | 3.161 |
| COP de bomba de calor | 4.161 |

Cálculos realizados

q_L = h1 − h4 = 427.10 − 279.09 = 148.01 kJ/kg

q_H = h2 − h3 = 473.93 − 279.09 = 194.83 kJ/kg

w_c = h2 − h1 = 473.93 − 427.10 = 46.83 kJ/kg

ṁ = Q̇ / q = 12.000 / 194.83  →  ṁ = 0.0616 kg/s

Q̇L = ṁ · q_L = 0.0616 × 148.01 = 9.116 kW

Q̇H = ṁ · q_H = 0.0616 × 194.83 = 12.000 kW

Ẇc = ṁ · w_c = 0.0616 × 46.83 = 2.884 kW

COP_R  = q_L / w_c = 148.01 / 46.83 = 3.161

COP_HP = q_H / w_c = 194.83 / 46.83 = 4.161

Verificación 1ª ley:  Q̇H = Q̇L + Ẇc  →  12.000 ≈ 12.000 kW

# Ejercicio 3 — Efecto del sobrecalentamiento y subenfriamiento con R290

Enunciado

Un sistema de refrigeración con R290 (propano) opera entre −15 °C (evaporación) y 45 °C (condensación), con una capacidad de 5 kW y una eficiencia isentrópica del 75 %. Se aplican 10 K de sobrecalentamiento y 8 K de subenfriamiento. Determine los parámetros de desempeño del ciclo. A continuación, utilice el módulo de análisis de sensibilidad de la aplicación para evaluar cómo varía el COP de refrigeración al modificar la temperatura de evaporación entre −25 °C y 0 °C, y comente el efecto observado.

Datos para cargar en la aplicación  ·  archivo: E3_R290_REF.json

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Refrigerante | R290 |
| Modo de operación | Refrigeración |
| Sistema de unidades | Internacional (SI) |
| Temperatura de evaporación | -15.0 °C |
| Temperatura de condensación | 45.0 °C |
| Sobrecalentamiento | 10.0 K |
| Subenfriamiento | 8.0 K |
| Eficiencia isentrópica | 0.75 |
| Dimensionamiento | Capacidad del efecto útil |
| Valor | 5.00 kW |

Resolución — Estados termodinámicos

| Estado | P [bar] | T [°C] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 · Salida del evaporador | 2.918 | -5.00 | 574.44 | 2.4546 | — |
| 2 · Descarga del compresor | 15.346 | 74.63 | 684.32 | 2.5350 | — |
| 3 · Salida del condensador | 15.346 | 37.00 | 297.84 | 1.3284 | — |
| 4 · Salida de la válvula | 2.918 | -15.00 | 297.84 | 1.3843 | 0.341 |

Resultados

| Magnitud | Resultado |
| --- | --- |
| Flujo másico (ṁ) | 0.0181 kg/s |
| Calor específico de evaporación (q_L) | 276.61 kJ/kg |
| Calor específico de condensación (q_H) | 386.49 kJ/kg |
| Trabajo específico de compresión (w_c) | 109.88 kJ/kg |
| Potencia de refrigeración (Q̇L) | 5.000 kW |
| Calor cedido en el condensador (Q̇H) | 6.986 kW |
| Potencia del compresor (Ẇc) | 1.986 kW |
| COP de refrigeración | 2.517 |
| COP de bomba de calor | 3.517 |

Cálculos realizados

q_L = h1 − h4 = 574.44 − 297.84 = 276.61 kJ/kg

q_H = h2 − h3 = 684.32 − 297.84 = 386.49 kJ/kg

w_c = h2 − h1 = 684.32 − 574.44 = 109.88 kJ/kg

ṁ = Q̇ / q = 5.000 / 276.61  →  ṁ = 0.0181 kg/s

Q̇L = ṁ · q_L = 0.0181 × 276.61 = 5.000 kW

Q̇H = ṁ · q_H = 0.0181 × 386.49 = 6.986 kW

Ẇc = ṁ · w_c = 0.0181 × 109.88 = 1.986 kW

COP_R  = q_L / w_c = 276.61 / 109.88 = 2.517

COP_HP = q_H / w_c = 386.49 / 109.88 = 3.517

Verificación 1ª ley:  Q̇H = Q̇L + Ẇc  →  6.986 ≈ 6.986 kW

# Ejercicio 4 — Refrigeración industrial con amoniaco (R717)

Enunciado

Una planta de refrigeración industrial emplea amoniaco (R717) con una capacidad frigorífica de 20 kW. La evaporación ocurre a −20 °C y la condensación a 35 °C, con 5 K de sobrecalentamiento y 5 K de subenfriamiento, y un compresor de eficiencia isentrópica del 72 %. Determine los estados termodinámicos, el flujo másico, la potencia del compresor y los coeficientes de desempeño. Observe la elevada temperatura de descarga del compresor, característica del amoniaco, y compárela con la de los refrigerantes halogenados cargando los demás ejercicios.

Datos para cargar en la aplicación  ·  archivo: E4_R717_REF.json

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Refrigerante | R717 |
| Modo de operación | Refrigeración |
| Sistema de unidades | Internacional (SI) |
| Temperatura de evaporación | -20.0 °C |
| Temperatura de condensación | 35.0 °C |
| Sobrecalentamiento | 5.0 K |
| Subenfriamiento | 5.0 K |
| Eficiencia isentrópica | 0.72 |
| Dimensionamiento | Capacidad del efecto útil |
| Valor | 20.00 kW |

Resolución — Estados termodinámicos

| Estado | P [bar] | T [°C] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 · Salida del evaporador | 1.900 | -15.00 | 1,594.71 | 6.4320 | — |
| 2 · Descarga del compresor | 13.504 | 159.46 | 2,008.33 | 6.7124 | — |
| 3 · Salida del condensador | 13.504 | 30.00 | 487.18 | 1.9696 | — |
| 4 · Salida de la válvula | 1.900 | -20.00 | 487.18 | 2.0574 | 0.175 |

Resultados

| Magnitud | Resultado |
| --- | --- |
| Flujo másico (ṁ) | 0.0181 kg/s |
| Calor específico de evaporación (q_L) | 1,107.53 kJ/kg |
| Calor específico de condensación (q_H) | 1,521.15 kJ/kg |
| Trabajo específico de compresión (w_c) | 413.62 kJ/kg |
| Potencia de refrigeración (Q̇L) | 20.000 kW |
| Calor cedido en el condensador (Q̇H) | 27.469 kW |
| Potencia del compresor (Ẇc) | 7.469 kW |
| COP de refrigeración | 2.678 |
| COP de bomba de calor | 3.678 |

Cálculos realizados

q_L = h1 − h4 = 1,594.71 − 487.18 = 1,107.53 kJ/kg

q_H = h2 − h3 = 2,008.33 − 487.18 = 1,521.15 kJ/kg

w_c = h2 − h1 = 2,008.33 − 1,594.71 = 413.62 kJ/kg

ṁ = Q̇ / q = 20.000 / 1,107.53  →  ṁ = 0.0181 kg/s

Q̇L = ṁ · q_L = 0.0181 × 1,107.53 = 20.000 kW

Q̇H = ṁ · q_H = 0.0181 × 1,521.15 = 27.469 kW

Ẇc = ṁ · w_c = 0.0181 × 413.62 = 7.469 kW

COP_R  = q_L / w_c = 1,107.53 / 413.62 = 2.678

COP_HP = q_H / w_c = 1,521.15 / 413.62 = 3.678

Verificación 1ª ley:  Q̇H = Q̇L + Ẇc  →  27.469 ≈ 27.469 kW

# Ejercicio 5 — Aire acondicionado con flujo másico conocido (R410A)

Enunciado

Un equipo de aire acondicionado con R410A hace circular un flujo másico de 0.08 kg/s. Opera con evaporación a 5 °C y condensación a 45 °C, 4 K de sobrecalentamiento, 2 K de subenfriamiento y una eficiencia isentrópica del 82 %. Dado que el dato conocido es el flujo másico —y no la capacidad—, seleccione la opción «Flujo» en el dimensionamiento y determine la capacidad frigorífica resultante, el calor cedido en el condensador, la potencia del compresor y los coeficientes de desempeño.

Datos para cargar en la aplicación  ·  archivo: E5_R410A_REF.json

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Refrigerante | R410A |
| Modo de operación | Refrigeración |
| Sistema de unidades | Internacional (SI) |
| Temperatura de evaporación | 5.0 °C |
| Temperatura de condensación | 45.0 °C |
| Sobrecalentamiento | 4.0 K |
| Subenfriamiento | 2.0 K |
| Eficiencia isentrópica | 0.82 |
| Dimensionamiento | Flujo másico |
| Valor | 0.0800 kg/s |

Resolución — Estados termodinámicos

| Estado | P [bar] | T [°C] | h [kJ/kg] | s [kJ/kg·K] | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 · Salida del evaporador | 9.335 | 9.00 | 426.98 | 1.8159 | — |
| 2 · Descarga del compresor | 27.267 | 72.37 | 463.53 | 1.8350 | — |
| 3 · Salida del condensador | 27.267 | 43.00 | 271.71 | 1.2370 | — |
| 4 · Salida de la válvula | 9.335 | 5.00 | 271.71 | 1.2577 | 0.298 |

Resultados

| Magnitud | Resultado |
| --- | --- |
| Flujo másico (ṁ) | 0.0800 kg/s |
| Calor específico de evaporación (q_L) | 155.27 kJ/kg |
| Calor específico de condensación (q_H) | 191.82 kJ/kg |
| Trabajo específico de compresión (w_c) | 36.54 kJ/kg |
| Potencia de refrigeración (Q̇L) | 12.422 kW |
| Calor cedido en el condensador (Q̇H) | 15.345 kW |
| Potencia del compresor (Ẇc) | 2.924 kW |
| COP de refrigeración | 4.249 |
| COP de bomba de calor | 5.249 |

Cálculos realizados

q_L = h1 − h4 = 426.98 − 271.71 = 155.27 kJ/kg

q_H = h2 − h3 = 463.53 − 271.71 = 191.82 kJ/kg

w_c = h2 − h1 = 463.53 − 426.98 = 36.54 kJ/kg

ṁ = 0.0800 kg/s  (dato de entrada)

Q̇L = ṁ · q_L = 0.0800 × 155.27 = 12.422 kW

Q̇H = ṁ · q_H = 0.0800 × 191.82 = 15.345 kW

Ẇc = ṁ · w_c = 0.0800 × 36.54 = 2.924 kW

COP_R  = q_L / w_c = 155.27 / 36.54 = 4.249

COP_HP = q_H / w_c = 191.82 / 36.54 = 5.249

Verificación 1ª ley:  Q̇H = Q̇L + Ẇc  →  15.345 ≈ 15.345 kW

# Ejercicio 6 — Sistema en unidades inglesas (R134a)

Enunciado

Un sistema de refrigeración debe analizarse en el Sistema Inglés de unidades. Trabaja con R134a y una capacidad de 3 toneladas de refrigeración (36 000 BTU/h). La temperatura de evaporación es de 20 °F y la de condensación de 110 °F, con 9 °F de sobrecalentamiento y 9 °F de subenfriamiento (equivalentes a 5 K), y una eficiencia isentrópica del 75 %. Configure la aplicación en unidades inglesas (Imperial) y determine los estados termodinámicos, el flujo másico (lb/s), las potencias (BTU/h) y los coeficientes de desempeño. Recuerde que 1 tonelada de refrigeración = 12 000 BTU/h.

Datos para cargar en la aplicación  ·  archivo: E6_R134a_REF.json

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Refrigerante | R134a |
| Modo de operación | Refrigeración |
| Sistema de unidades | Inglés (Imperial) |
| Temperatura de evaporación | 20.0 °F |
| Temperatura de condensación | 110.0 °F |
| Sobrecalentamiento | 9.0 °F |
| Subenfriamiento | 9.0 °F |
| Eficiencia isentrópica | 0.75 |
| Dimensionamiento | Capacidad del efecto útil |
| Valor | 36,000 BTU/h |

Resolución — Estados termodinámicos

| Estado | P [psia] | T [°F] | h [BTU/lb] | s [BTU/lb·°R] | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 · Salida del evaporador | 33.14 | 29.00 | 171.53 | 0.4173 | — |
| 2 · Descarga del compresor | 161.11 | 148.52 | 190.94 | 0.4254 | — |
| 3 · Salida del condensador | 161.11 | 101.00 | 109.12 | 0.2823 | — |
| 4 · Salida de la válvula | 33.14 | 20.00 | 109.12 | 0.2872 | 0.308 |

Resultados

| Magnitud | Resultado |
| --- | --- |
| Flujo másico (ṁ) | 0.1602 lb/s |
| Calor específico de evaporación (q_L) | 62.41 BTU/lb |
| Calor específico de condensación (q_H) | 81.82 BTU/lb |
| Trabajo específico de compresión (w_c) | 19.41 BTU/lb |
| Potencia de refrigeración (Q̇L) | 36,000 BTU/h |
| Calor cedido en el condensador (Q̇H) | 47,198 BTU/h |
| Potencia del compresor (Ẇc) | 11,198 BTU/h |
| COP de refrigeración | 3.215 |
| COP de bomba de calor | 4.215 |

Cálculos realizados

q_L = h1 − h4 = 171.53 − 109.12 = 62.41 BTU/lb

q_H = h2 − h3 = 190.94 − 109.12 = 81.82 BTU/lb

w_c = h2 − h1 = 190.94 − 171.53 = 19.41 BTU/lb

ṁ = Q̇ / q = 36,000 / 62.41  →  ṁ = 0.1602 lb/s

Q̇L = ṁ · q_L = 0.1602 × 62.41 = 36,000 BTU/h

Q̇H = ṁ · q_H = 0.1602 × 81.82 = 47,198 BTU/h

Ẇc = ṁ · w_c = 0.1602 × 19.41 = 11,198 BTU/h

COP_R  = q_L / w_c = 62.41 / 19.41 = 3.215

COP_HP = q_H / w_c = 81.82 / 19.41 = 4.215

Verificación 1ª ley:  Q̇H = Q̇L + Ẇc  →  47,198 ≈ 47,198 BTU/h